## Ответы на вопросы

## поступившие в ходе публичного обсуждения обзора результатов обобщения и анализа правоприменительной практики при организации и осуществлении контрольно – надзорной деятельности на территории Тамбовской области

| № п/п | Вопросы | Ответы на вопросы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Почему бы не запретить продажу электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты? Или включить это требование в Технический регламент Таможенного Союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 407 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов Таможенного союза и технических регламентов Евразийского экономического союза» государственный контроль (надзор) за соблюдением требований Технического регламент Таможенного Союза 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» осуществляет федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и федеральнымгии. |
| 2 | На объектах защиты запрещается устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности. Необходимо пояснить речь идет об окнах подвалов или обо всех окнах? | В пп. Г п. 16 ППР требования предъявляются ко всем окнам и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, установленными в разделе проектной документации, отражающем специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. |
| 3 | Разрешается ли организовывать в подвальном этаже мастерские, подсобные и складские помещения, если имеется техническое заключение о возможности устройства этих помещений в подвале здания? | В соответствии с п. 4.16 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» в подвальных и цокольных этажах зданий всех классов функциональной пожарной опасности не допускается размещение жилых помещений, а также производственных и складских помещений категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности. |
| 4 | Как понять является ли приямок у окна подвала аварийным выходом? | Количество и места расположения аварийных выходов объекта защиты, установлены в разделе проектной документации, отражающем специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты. В соответствии с СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» не менее двух эвакуационных выходов должны иметь, как правило, помещения подвальных и цокольных этажей (заглубленных более чем на 0,5 м), предназначенные для одновременного пребывания более 6 человек. В помещениях указанных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 человек, один из двух выходов допускается предусматривать аварийным, удовлетворяющий требованиям, что к аварийным выходам относится выход непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже минус 4,5 м. и не выше плюс 5,0 м. через окно или дверь с размерами не менее 0,75 х 1,5 м., а также через люк размерами не менее 0,6 х 0,8 м.. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется. |
| 5 | Какие объекты относятся к объектам с особым режимом содержания помещений? | В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 24.01.1998 № 61 «О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне» режимные объекты - это военные и специальные объекты, воинские части, предприятия, организации, учреждения, для функционирования которых установлены дополнительные меры безопасности. |
| 6 | Будет ли разработан журнал эксплуатации противопожарных систем, в который должны вноситься результаты проверок, работ по обеспечению пожарной безопасности по 11 направлениям? | Форма и порядок ведения журнала определяется руководителем организации (в том числе допускается ведение нескольких томов журнала). Также форму журнала можно использовать согласно приложения Б ГОСТ Р 54101-2010. «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт». |
| 7 | Как будет осуществляться обучение по программам дополнительного профессионального образования? | Обучение будет проводиться также в соответствии с приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» по программам пожарно-технического минимума в организация имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности. |
| 8 | Исходя из пункта 4 ППР планируется установить требования к квалификации ответственных за пожарную безопасность. Работодатели смогут назначить ответственными за пожарную безопасность только квалифицированных сотрудников. Таким специалистам придется соответствовать требованиям из увержденных Правительством Российской Федерации квалификационных справочников и (или) профстандартам. Проект об этом внесен в Государственную думу. Сейчас руководитель организации может назначить ответственным за пожарную безопасность любого сотрудника. Последнему достаточно пройти обучение по программе пожарно-технического минимума. | В настоящее время наиболее подходящие квалификационные требования к ответственному за обеспечение пожарной безопасности изложены в приказе Минтруда России от 28.10.2014 № 814н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по противопожарной профилактике». |